## Slide 2
Pnömatik pano veMontajlı Ürünlerde Atex
Festo San. Ve Tic.A.Ş.

## Slide 3: Hoşgeldiniz: Pnömatik pano çözümleri ve montajlı ürünlerde ATEX
3-4 Mayıs 2023
Orhan Ayhan
İş Geliştirme Müdürü
FESTO San. Ve Tic.AŞ.

## Slide 4: Endüstriyel Otomasyon
Süreçler
Akışkanlar kontrolü
ve işletimi
Kontrol
Kontrol
Hareket
Pnömatik
ve
Elektrik
Proses Otomasyonu
Fabrika Otomasyonu

## Slide 5: Proses Otomasyonu I Segmentler
Kimya
Gıda
Elektronik
Su ve Atık su
Maden
İlaç ve Kozmetik
Enerji
Otomobil
Kağıt
Laboratuvar
Oil & Gas ve
Petrokimya
Fabrika Otomasyonu Proses Endüstrileri

## Slide 6
ATEX directives
1. ATEX 153 Directive:
ATEX 99/92 / EC Direktifi, ATEX 137 olarak da bilinir ve potansiyel olarak patlayıcı çalışma ortamlarına sürekli maruz kalan çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumayı amaçlar.
İşçilerin güvenliğini ve sağlığını korumak için temel gereksinimler
Tehlikeli alanların sınıflandırılması
Patlayıcı atmosfer içeren alanlar ve bu yerlerde kullanılan uyarı sembolleri
2. ATEX 114 Directive:
ATEX 2014/34 / EU Direktifi, ATEX 95 olarak da bilinir. Bu Yönerge, potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılan tüm ekipman ve ürünlerin üretimi için geçerlidir.
ATEX 114 Direktifi, tüm patlamaya dayanıklı ekipman ve güvenlik ürünlerinin Avrupa'da satılabilmesi için karşılaması gereken temel sağlık ve güvenlik gereksinimini belirtir.

## Slide 7
ATEX ve IECEx
IECEx:
IECEx, Patlayıcı Ortamlar için Uluslararası Elektroteknik Komisyonu tarafından sertifikalandırmayı temsil eder. IECEx sertifikasına sahip olmak için, tüm ürünlerin minimum güvenlik gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için Uluslararası Elektroteknik Komisyonu tarafından izlenen bir süreçten geçmesi gerekir. Bu işlem, ürünlerin tehlikeli veya potansiyel olarak patlayıcı yerlerde kullanılıp kullanılamayacağını belirleyecektir.
Ana farklar nelerdir:
ATEX, Avrupa'da kullanılan bir Direktif iken, IECEx uluslararası bir standarttır
Atex'in iki yönergesi varken IECEx'in dört farklı şeması vardır
IECEx standart bir sürücü sertifikasıdır, ATEX ise Yasaya dayalı direktiftir
ATEX sertifikası bir IECEx test raporuna dayanabilir, ancak bir ATEX dokümantasyonu mutlaka bir IECEx sertifikasını desteklemeyebilir

## Slide 8: Avrupa'da patlamaya karşı koruma
Ekipman Üreticileri
Üretim Tesisleri - Çalışanlar
Patlamaya karşı koruma ölçümleri
ATEX 2014/34/EU
ATEX 137; 1999/92
Ürün Tasarımı
Risk Değerlendirmesi
Tesis Mühendisliği
Risk Değerlendirmesi
Ex-Zone ayırma
Patlamadan korunma dökümanı
Tip incelemesi
Kalite Yönetimi
İç Üretim Denetimi
Uygunluk
Kullanıcı El kitabı

## Slide 9
ATEX Zone sınıflandırması
Not: Bu örnek gaz durumu içindir , ancak aynısı toz için de geçerlidir.

## Slide 10
Pnömatik proses vanaları için kontrol konseptleri
Hava beslemesi
Hava beslemesi
Elektrik sinyali
Elektrik sinyali
Pnömatik Kontrol Panosu
(Dağıtılmış kontrol sistemi)
Namur Solenoid valf
(Merkezi kontrol sistemi)

## Slide 11: Pnömatik Kontrol Panosu
Kontrol panosu pazarı:
95% Elektrik
5% Pnömatik
Pnömatik panolar farklı tasarım kriterleri gerektirir
Panolar önemli işlevleri yerine getirir
Tasarım genellikle bir projenin ortasında / sonunda başlar

## Slide 12: Pnömatik otomasyon yapısı
Hava Beslemesi (1)
Egzoz (5)
Egzoz (2)
Port 4
Port 2
PLC veya Remote IO terminali
Hava Beslemesi(1)
Egzoz(5)
Egzoz (3)

## Slide 13: Merkezi kontrol yapısı
Hava
Beslemesi (1)
Pnömatik Dağıtım
Elektrik hattı
Ana Kumanda Odası (PLC/DCS)

## Slide 14: Pnömatik kontrol kabinlerini düşünürken?
Haberleşme yapısı
Yalın ve temiz tasarım
Yüksek aktüatör yoğunluğu
Valf konumlandırma
Zorlu ortamlar
HMI arayüzü
Arıza arama / bulma

## Slide 15: Dağıtılmış kontrol sistemi
Hava
Beslemesi (1)
Pnömatik kontrol kabini
Elektrik ve pnömatik hatlar
Ana PLC Odası (PLC/DCS)
Fieldbus haberleşme

## Slide 16
 | Merkezi | Dağıtılmış
Ana kontrol sistemi | Çıkış için IO kartlar gerekli | Daha az IO modulü
Fieldbus uyumlu | Hayır | Genellikle Evet
Pnömatik aktüatör başına bileşenler | 6-7 ad | 2-3 ad
Kurulum süresi | Uzun zaman gerektirir | Daha kısa zamanda kurulum sağlanır
Kablo boyu & adedi | Yüksel metraj | Daha az metraj ve karmaşa azlığı
Diagnostics fonkisyon mümkün mü? | Hayır | Valve terminal ile mümkün
Arıza bulma/çözme | Kompleks | Uygun araçlarla basit
Manual kontrol (erişebilirlik) | Vana lokasyonuna bağlı | Merkezi
Tesis genişletme / modifikasyonlar | Kompleks | Modüler dizayn ile basit
Harici IO signals | Her zaman mümkün olmaz | Kolay eklenebilir
Tehlikeli ortamlar ( Petrokimya, Kimya, vs) | Bütün ürünlere direkt etki | İyileştirilmiş çözüm
Pnömatik kontrol kabinlerine nasıl karar verilir?

## Slide 17
ATEX bölgesinin ekipman maliyeti üzerindeki etkisi
Not: Bu örnek gaz durumuna aittir, ancak aynısı toz için de geçerlidir.
Ekipman maliyeti

## Slide 18
Pnömatik kontrol kabinlerinin faydaları
Pnömatik hortum ağı
Faydalar:
Valf terminal teknolojisinin kullanımı
Ekipmanın daha güvenli bir bölgeye taşınması
Fieldbus iletişimi ile merkezi haberleşme
Pnömatik solenoidlerin Dijital girişlerle kombinasyonu dahil. Exia sinyalleri
Tasarımı hazır kontrol kabinleri
Genel hata!
Bir kabine monte edilmiş EX sertifikalı ürünler GÜVENLİ bir çözüm değildir. Hesaplamaların yanı sıra montaj prosedürünü de içeren tam tasarımın yönergeye uygun olması gerekir. Bu konu aynı zamanda valf sistemleri için de geçerlidir.

## Slide 19
Pnömatik kontrol kabinlerinin faydaları
€€€€
€€€
€
Kabinin daha güvenli bir bölgeye taşınması

## Slide 20
Pnömatik valf terminallerinin faydaları
Limit Switch box Ex-d
Limit Switch box Ex-ia
(kendinden emniyetli)
Isolatörler artık gerekli değil
Fieldbus
haberleşme
24VDC
240VAC
8,4VDC Namur
Pnömatik
çıkışlar

## Slide 21: Modular Valve terminal
Ex olmayan ve potansiyel olarak patlayıcı bölgelerdeki saha cihazları için tek bir platformda sinyal işleme.
Bus node
Kontrol kabini ile Montaj ATEX zone 2/22 : Muhafazalı koruma
Signals from zones 0/1, 20/21 (ATEX)
8x DI Ex ia, Namur (CPX-P-8-DE-N-IS)
Screw-in/Cage Clamp®
4x, 8x, 16x DI
8 DI Namur
2x, 4x, 8x DO
8x DI + 8x DO
2x DI + 2x DO (counter)
2x AI
4x AI/AO, selectable, HART
2x AO, 4x O
…
Zone 2/22 den ve NonEx alandan sinyaeller
Pneumatik sistemler Tüm bölgelerdeki proses valflerinin ve silindirlerin kontrolü

## Slide 22
SCADA
HMI
PLC/CTRL
VT RIO
FIELD
Automation pyramid
PLC with remote I/O
FIELDBUS
CPX/MPA
ETHERNET
CPX-CPX-P/MPA
DCS with remote I/O
FIELDBUS
ETHERNET
DCS with local I/O
ETHERNET
PLC with local I/O
ETHERNET
CPX-E
Valve terminal/RIO installation in a non-Ex zone, control of electric field devices in zone 2/22
Analogue
Digital
Analogue
CPX-E
Electric equipment in zones: non-Ex; 2/22
Thomas Schulz / SK-PI Vertriebspräsentation_uebersicht_Ex-loesungen_PI.pptx 6 August 2018 Page

## Slide 23
SCADA
HMI
PLC/CTRL
VT RIO
FIELD
Automation pyramid
PLC with remote I/O
FIELDBUS
CPX/MPA
ETHERNET
CPX-CPX-P/MPA
DCS with remote I/O
FIELDBUS
ETHERNET
DCS with local I/O
ETHERNET
CPX - VTUG
Valve terminal/RIO installation in zone 2/22, control of electric field devices in zone 2/22
Electric equipment in zone 2/22
Thomas Schulz / SK-PI Vertriebspräsentation_uebersicht_Ex-loesungen_PI.pptx 6 August 2018 Page

## Slide 24
FIELDBUS
SCADA
HMI
PLC/CTRL
VT RIO
FIELD
Automation pyramid
PLC with local I/O
FIELDBUS
ETHERNET
CPX-CPX-P/MPA
DCS with local I/O
Valve terminal/RIO installation in zone 1/21; 2/22 control of field devices in zone 2/22; 1/21; 0/20
Zone 1/21
Zone 2/22
Complete installation in zone 1/21
DCS/PLC with local I/O
ETHERNET
CPV
Alternative connection PLC or DCS with RIO
Electric equipment in zone 0/20
Digital
DCS/PLC with local I/O
ETHERNET
Thomas Schulz / SK-PI Vertriebspräsentation_uebersicht_Ex-loesungen_PI.pptx 6 August 2018 Page

## Slide 25
Özelleştirilmiş tasarımlar?
Katma değer ve özelleştirme
Standart çözümler:
Sisteme direkt adapte edilebilecek çözümler
Sistemlere ekstra fayda sağlayan çözümler:
İhtiyaçların kapsamını, özelliklerini ve detayları seçin.
Zone 2/22
Zone 1/0/21/20
Zone 1/0/21/20
Zone 1/0/21/20
Not: EX sertifikalı ekipmanlarda tasarım ve sertifikasyon için doğru prosedürleri izlenmesi gerekir.

## Slide 26: 1.Ürün Grupları/ ATEX
Projenin Tipi | Montaj | Pano (“Standart”) | Pano (Protection by enclosure)
EX Zone | 1, 21, 2, 22 | 1, 21, 2, 22 | 2, 22
Ex- Sınıflandırması EN 60079’a göre |  |  | II 3G Ex nA *** II* T* Gc II 3D Ex tc III* T** °C Dc IP6X
IP koruması | Tanımlanan en düşük IP değeri | Tanımlanan en düşük IP değeri | „nA“ grup IIA, IIB, IIC IP54 „tc“ grup IIIC IP6x „tc“ grup IIIA, IIIB IP5x
Dökümantasyon | Üretici Beyanı (Manufacturing declaration) Proje MAS drawing Kullanım klavuzu | Üretici Beyanı (Manufacturing declaration) Proje 2D çizim MAS drawing, Kullanım klavuzu | Uygunluk Beyanı (Declaration of conformity) ATEX kullanım kitapçığı 2D çizim Proje, Kullanım Klavuzu

## Slide 27
Aktüatörlü Vana Uygulaması
Sensor Box
Aktüatör
NAMUR Valf
Proses Vanası
Proses Otomasyonda ATEX uygulaması
Hangi ürünlerde ATEX sertifikası olması
gerekir?

## Slide 28: ATEX Çözümleri / Ex-Zone 1/2/21/22 Montajlı ürünler
Silindir-valf kombinasyonu
Sistem tanımı | ATEX standardı
Ürünler için gereklilikler | Gaz  sertifika gerekli Toz  sertifika gerekli
Dökümantasyon | Üretici Beyanı (Manufacturer’s declaration)
Şartlandırıcı-valf kombinasyonu

## Slide 29: Elde Edilen Sınıflandırma
Ekipman | Atm. Tipi | Ekipman grup | Kategori | Koruma sınıfı | Patlama grubu | Yüzey sıc. | Ortam sıcaklığı
Silindir | Gaz | II | 2G | h |  | T4 | -20°C  Ta +60°C
 | Toz | II | 2D |  |  | T120°C | -20°C  Ta +60°C
Valf gövdesi | Gaz | II | 2G | h |  | T4 | -5°C  Ta  +40°C
 | Toz | II | 2D |  |  | T130°C | -5°C  Ta  +40°C
Elde edilen | Gaz |  |  |  |  |  | 
 | Dust |  |  |  |  |  | 
II
3G
II
T4
-5°C  Ta  +40°C
Bobin soket | Gaz | II | 3G | EEx nA | II |  | -5°C  Ta  +40°C
 | Toz | II | 3D | IP 65 |  | T130°C | -5°C  Ta  +40°C
Switch | Gaz | II | 3G | EEx nA | II | T4 | -25°C  Ta +55°C
 | Toz | II | 3D | IP65 |  | T110°C | -20°C  Ta +60°C
T4

## Slide 30: Elde edilen sınıflandırma
Ekipman | Atm. Tipi | Expl. group | Kategori | Koruma sınıfı | Patlama grubu | Yüzey sıc. | Ortam sıcaklığı
Silindir | Gaz | II | 2G | h |  | T4 | -20°C  Ta +60°C
 | Toz | II | 2D |  |  | T120°C | -20°C  Ta +60°C
Valf gövdesi | Gaz | II | 2G | h |  | T4 | -5°C  Ta  +40°C
 | Toz | II | 2D |  |  | T130°C | -5°C  Ta  +40°C
Elde edilen | Gaz |  |  |  |  |  | 
 | Toz |  |  |  |  |  | 
II
3G
II
T4
-5°C  Ta  +40°C
Bobin soket | Gaz | II | 3G | EEx nA | II |  | -5°C  Ta  +40°C
 | Toz | II | 3D | IP 65 |  | T130°C | -5°C  Ta  +40°C
Switch | Gaz | II | 3G | EEx nA | II | T4 | -25°C  Ta +55°C
 | Toz | II | 3D | IP65 |  | T110°C | -20°C  Ta +60°C
T4
II
3D
T130°C
-5°C  Ta  +40°C

## Slide 31: Elde edilen Sınıflandırma
Ekipman | Atm. Tipi | Expl. group | Kategori | Koruma sınıfı | Patlama grubu | Yüzey sıc. | Ortam sıcaklığı
Elde edilen | Gaz |  |  |  |  | T4 | 
 | Toz |  |  |  |  |  | 
II
3GD
II
T4
T130°C
-5°C  Ta  +40°C
-5°C  Ta  +40°C
T130°C
-5°C  Ta  +40°C
II
II
3G
3D
II
Elde edilen
Sınıflandırma

## Slide 32
Manufacturing declaration
ATEX Çözümleri / Ex-Zone 1/2/21/22 Montajlı ürünler

## Slide 33: 2.Ürün Grupları / ATEX
Projenin Tipi | Montaj | Pano (“Standart”) | Pano (Protection by enclosure)
EX Zone | 1, 21, 2, 22 | 1, 21, 2, 22 | 2, 22
Ex- Sınıflandırması EN 60079’a göre |  |  | II 3G Ex nA *** II* T* Gc II 3D Ex tc III* T** °C Dc IP6X
IP koruması | Tanımlanan en düşük IP değeri | Tanımlanan en düşük IP değeri | „nA“ grup IIA, IIB, IIC IP54 „tc“ grup IIIC IP6x „tc“ grup IIIA, IIIB IP5x
Dökümantasyon | Üretici Beyanı (Manufacturing declaration) Proje Yerleşim planı Kullanım klavuzu | Üretici Beyanı (Manufacturing declaration) Proje 2D çizim Yerleşim planı, Kullanım klavuzu | Uygunluk Beyanı (Declaration of conformity) ATEX kullanım kitapçığı 2D çizim Proje, Kullanım Klavuzu

## Slide 34
MFH valflerle Zone 1
için pano
Sistem tanımı | ATEX standardı
Ürünler için gereklilikler | Gaz  sertifika gerekli Toz  sertifika gerekli
Dökümantasyon | Üretici Beyanı (Manufacturer’s declaration)
ATEX Çözümleri / Ex-Zone 1/2/21/22 Pano

## Slide 35: Sertifikalı ürünlerle pano
- VOFC + VACC (Ex m)
- Klemens kutusu(Ex e)
- MS Şartlandırıcı
- Kablo rekorları
!!!Yay baskılı klemens ve açık uçlu kablo bulunamaz!!!

## Slide 36: ATEX Çözümleri / Ex-Zone 1/2/21/22 için Standart Pano
Manufacturing declaration

## Slide 37: 3.Ürün Grupları / ATEX
Projenin Tipi | Montaj | Pano (“Standart”) | Pano (Protection by enclosure)
EX Zone | 1, 21, 2, 22 | 1, 21, 2, 22 | 2, 22
Ex- Sınıflandırması EN 60079’a göre |  |  | II 3G Ex nA *** II* T* Gc II 3D Ex tc III* T** °C Dc IP6X
IP koruması | Tanımlanan en düşük IP değeri | Tanımlanan en düşük IP değeri | „nA“ grup IIA, IIB, IIC IP54 „tc“ grup IIIC IP6x „tc“ grup IIIA, IIIB IP5x
Dökümantasyon | İmalat Beyanı (Manufacturing declaration) Proje Yerleşim planı Kullanım klavuzu | İmalat Beyanı (Manufacturing declaration) Proje 2D çizim Yerleşim planı, Kullanım klavuzu | Uygunluk Beyanı (Declaration of conformity) ATEX kullanım kitapçığı 2D çizim Proje, Kullanım Klavuzu

## Slide 38
ısıtıcı
Uygunluk Beyanı
Declaration of Conformity
ATEX Çözümleri / EX Zone 2/22 için Pano (Protection by enclosure)
30

## Slide 39
EX-Zone 2 için CPV valf adası ile bugünkü pano çözümü
Sistem tanımı | Koruma tipi „nA“ Protection by enclosure
Ürünler için gereklilikler | Gaz  sertifika gerekli Toz  sertifika gerekli değil
Dökümantasyon | Uygunluk Beyanı (Declaration of Conformity)
ATEX Çözümleri / EX Zone 2/22 için Pano

## Slide 40
EX-Zone 2 için CPX/MPA ile pano, bu çözümde Ex Zone 0/20/1/21 deki kendinden emniyetli (intrinsically safe) sinyaller valf adasına taşınabilir
Sistem tanımı | Koruma tipi „nA“ Protection by enclosure
Ürünler için gereklilikler | Gaz  sertifika gerekli Toz  sertifika gerekli değil
Dökümantasyon | Uygunluk Beyanı (Declaration of Conformity)
ATEX Çözümleri / EX Zone 2/22 için Pano

## Slide 41
Sistem tanımı | Koruma tipi „ia“ Protection by enclosures
Ürünler için gereklilikler | Gaz  onay gerekli Toz  onay gerekli
Dökümantasyon | Onaylanmış bir kuruluş tarafından verilen Uygunluk Beyanı
EX-Zone 1 için CPV Ex-ia valf adası,
Pepperl& Fuchs FB Remote I/O ile
ATEX Çözümleri / EX Zone 1/21 için Pano

## Slide 42: Ex e ATEX Kontrol Kabini

## Slide 43: ATEX Kontrol Kabini Örnekleri

## Slide 44
"Protection by Enclosure" Kontrol kabini örnekleri

## Slide 45
Atex Cabinet Zone 1*
Measuring
Temperature for Zone1

## Slide 46
İlginize Teşekkür ederiz
Daha fazlası için
www.festo.com.tr
Sunuma ulaşmak için?
Email : orhan.ayhan@festo.com
Phone: 0 533 2825257